KONTROL PANELİ

GENEL KOŞULLAR

Kontrol paneli aşağıdakilere sahip olacaktır:

- En az iki adet 28Ah 12V batarya için yeterli alana sahip sabit bir metal pil yuvası.

- EN54-4 koşulları ile uyumlu 65 Ah'ye kadar bataryaları şarj etme kapasitesine sahip bir dahili güç kaynağı

- Adreslenebilir cihazlar için 4 çevrimli kapasitesi

- Adreslenebilir çevrim birimleri için 1020 adres (her çevrime 255)

- COM Devreler üzerinde en az aşağıdaki tipte birimlere bağlanma olanakları; farklı tipte duman dedektörleri, ısı dedektörleri, kombine dedektörler, kırbas butonlar, I/O(giriş-çıkış) modülleri, sesli ve görsel alarm cihazları, güç kaynakları.

- Bir alan numarası, bir adres ve 40 karakterlik bir ücretsiz konfigüre edilebilir ada sahip her bir alarm noktasını görüntüleme kapasitesi

- Bir entegre ekran ve yazılım tuşlarından oluşan tuş takımı

- Türkçe arayüz ve tuş takımı

- 3 farklı erişim seviyesine sahip menü güdümlü bir işletim sistemi

- Opsiyonel olarak bir entegre yazıcı

- 2-dedektör, ayrıca 2-alanlı bağlılıkları konfigüre etme olanakları

- Çoklu yöneticili bir konfigürasyonda 30'a kadar kontrol paneli bulunan tamamen yedekli ağ tasarımı

- Bir ağ içerisinde 15 360 dedektör veya manüel çağrı noktalarını işleme kapasitesi

- Kontrol paneli ve dedektörlerde sürekli sinyal değerlendirmesi yoluyla en yüksek seviyede sistem kullanılabilirliği

- Kontrol paneli ve dedektörlerin kesintisiz çevrim kontrolü yapması

- WEB server yoluyla opsiyonel uzaktan tanılama ve çalıştırma

- WEB server yoluyla opsiyonel e-posta gönderimi (yangın-arıza vb.)

- Boole cebiri yoluyla farklı ekipmanların kompleks kontrollerini esnek programlama sistemi

- Takvim denetimli etkinlikler, gecikmeler, başlangıç/bitiş saati vb. gibi süreye bağlı işlevlerin kullanımı yoluyla denetimlerin kapsamını daha fazla genişletme olanağı

- En az 3 000 girdi ve 10 000 etkinliğe kadar genişletilebilir bir etkinlik günlüğü (bir WEB server yoluyla)

- yaz saati uygulaması işlevine sahip gerçek zamanlı bir saat

- 16'ya kadar itfaiye ekibi paneli, sunu panelleri ve alarm ikaz panellerinin doğrudan bağlantısına yönelik bir dahili arayüz

- 4 adet programlanabilir süpervize çıkış, 2 programlanabilir röle çıkışı, 4 programlanabilir giriş